## 地基与基础
地基与基础工程检查评分表
序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数
1 | 地基 | 强夯地基 |  | 地基加固工程未在正式施工前进行试验段施工。 | 10 |  | 10
夯锤重量不足。
夯锤落距不足。
夯击遍数、夯点位置、夯击范围不符合方案要求。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
2 |  | 注浆 |  | 地基加固工程未在正式施工前进行试验段施工。 | 10 |  | 10
注浆点位置偏差大。
注浆孔深不满足设计要求。
注浆压力与设计参数不符。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
3 |  | 高压旋喷、水泥土搅拌桩 |  | 地基加固工程未在正式施工前进行试验段施工。 | 10 |  | 10
桩位偏差大。
桩径、桩长不满足设计要求。
水泥浆配比不符合设计要求。
注浆压力与设计参数不符。
桩身垂直度偏差大。
机头提升速度过快。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
4 |  | 水泥粉煤灰碎石桩 |  | 地基加固工程未在正式施工前进行试验段施工。 | 10 |  | 10
桩位偏差大。
桩身垂直度偏差大。
桩径、桩长不满足设计要求。
桩身混合料不符合配合比要求。
提拔钻杆速度过快。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
5 | 基础 | 钢筋混凝土预制桩 |  | 混凝土预制桩外观存在缺陷。 | 10 |  | 10
预制桩尺寸不符合设计要求。
桩身垂直度偏差大。
桩位偏差大。
未安装桩尖。
桩尖及接桩焊接有气孔、焊瘤、裂缝。
电焊结束后停歇时间少于1分钟。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
6 |  | 混凝土灌注桩 |  | 钢筋笼箍筋间距不均匀或过大。 | 10 |  | 10
钢筋搭接焊采用的焊条强度等级未高出钢筋强度一个等级。
钢筋笼长度不符合设计要求。
钢筋笼直径偏小。
钢筋笼接长焊接质量差。
桩位偏差大。
桩径、孔深不满足设计要求。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
7 |  | 锚杆静压桩 |  | 桩体质量有缺陷，表面不平整，存在掉角、蜂窝。 | 10 |  | 10
桩位偏差大。
电焊接桩，电焊结束后停歇时间小于1分钟。
电焊接桩，焊接有气孔、焊瘤、裂缝。
硫磺胶泥接桩，胶泥浇注时间大于2分钟。
硫磺胶泥接桩，浇筑后停歇时间小于7分钟。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
8 | 基坑支护 | 钢板围护墙 |  | 桩垂直度偏大。 | 10 |  | 10
齿槽有电焊渣或毛刺。
钢板桩长度不符合设计要求。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
9 |  | 土钉墙 |  | 锚杆土钉长度不足。 | 10 |  | 10
锚杆或土钉位置偏差大。
土钉墙注浆量不足。
土钉墙未进行混凝土喷锚。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
10 |  | 地下连续墙支护 |  | 墙面垂直度偏差大。 | 10 |  | 10
导墙宽度不足。
导墙平面位置偏差大。
槽深不满足设计要求。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
11 |  | 钢或混凝土支撑系统 |  | 支撑位置与设计或方案不符。 | 10 |  | 10
围囹标高与设计不符。
未遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。
钢支撑无防坠落措施，或防坠落措施与设计不符。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
12 |  | 基坑监测 |  | 基坑未按设计要求进行监测或监测点布设偏少。 | 10 |  | 10
基坑监测点保护不到位。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
13 |  | 降水与排水 |  | 排水沟内有积水，沟内排水不畅通。 | 10 |  | 10
井管未按设计要求布设。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
14 | 土方 | 土方开挖 |  | 未建立排水系统。 | 10 |  | 10
未按设计或方案要求进行放坡。
坡面开挖后未按设计或方案要求进行混凝土喷锚。
未遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
15 |  | 土方回填 |  | 土方回填前未清除基底的垃圾、树根等杂物，未抽除积水、淤泥。 | 10 |  | 10
每层填筑厚度超过设计要求。
回填土方含水量过大。
填方施工过程中压实、打夯不到位。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
16 | 地下防水 | 卷材防水层 |  | 铺贴防水卷材前，基层清扫不干净、有积水。 | 10 |  | 10
基层阴阳角未做成圆弧或45°坡角。
在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位未铺贴卷材加强层，或加强层宽度小于500mm。
防水卷材搭接宽度不符合规范要求。
铺贴双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝未错开1/3～1/2幅宽，或两层卷材相互垂直铺贴。
胶粘剂涂刷不均匀，有漏底或堆积。
卷材铺贴时，卷材下面的空气未排除，辊压粘结不牢固。
铺贴卷材不平整、顺直，有扭曲、皱折。
卷材接缝部位未满粘，接缝口未封严。
热熔法铺贴卷材，火焰加热器加热不足或烧穿卷材。
卷材防水层完工并经验收合格后未及时做保护层。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
17 |  | 涂料防水 |  | 有机防水涂料基面潮湿或未涂刷湿固化型胶结剂、潮湿界面隔离剂。 | 10 |  | 10
无机防水涂料施工前，基面未充分湿润或有明水。
涂料一遍成型，未分层涂刷或喷涂。
涂层涂刷、喷涂不均匀。
涂刷未在前遍涂层干燥成膜后进行。
每遍涂刷时未交替改变涂层的涂刷方向。
同层涂膜的先后搭压宽度不足30mm。
涂料防水层的甩槎处接缝宽度大于100mm。
涂料防水层甩槎处接涂前未将甩槎表面处理干净。
采用有机防水涂料时，基层阴阳角未做成圆弧或45°坡角。
采用有机防水涂料时，在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位未增加胎体增强材料和增涂防水涂料，或加强层宽度小于500mm。
涂料防水层完工并经验收合格后未及时做保护层。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
18 |  | 细部构造防水 |  | 墙体水平施工缝留设在高出底板表面小于300mm的墙体上。 | 10 |  | 10
水平和垂直施工缝浇筑混凝土前，未将其表面浮浆和杂物清除。
水平和垂直施工缝浇筑混凝土前，未涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料。
中埋式止水带开口方向未朝向迎水面。
止水带固定不牢靠。
止水条采用搭接连接时，搭接宽度小于30mm。
中埋式止水带开口方向未朝向迎水面。
固定式穿墙管未加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈。
固定式穿墙管加焊的止水环或环绕遇水膨胀止水圈未做防腐处理。
止水钢板搭接长度不足50mm。
止水钢板搭接焊接未双面满焊。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
检查项目合计 |  |  |  |  | 180 | 0 | 180
检查项得分率 |  |  |  |  | 100%

## 主体结构
主体结构工程检查评分表
序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数
1 | 混凝土结构 | 模板 |  | 模板破损、变形。 | 10 |  | 10
后浇带处的模板及支架未独立设置。
支架竖杆和竖向模板安装在土层上时，土层松软、不平整，承载力或密实度不符合施工方案要求。
无防水、排水措施。
支架竖杆下无底座或垫板。
模板安装接缝不严密。
模板内有杂物、积水或冰雪。
模板与混凝土的接触面不平整、清洁。
用作模板的地坪、胎膜不平整清洁，有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。
隔离剂沾污钢筋、预埋件和混凝土接槎处。
梁板模板未起拱。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
2 |  | 钢筋 |  | 钢筋不平直、有损伤。 | 10 |  | 10
表面有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
箍筋、拉筋的末端未做弯钩或有抗震设防要求的弯折角度小于135°，弯折后平直段长度小于箍筋直径的10倍。
钢筋绑扎搭接长度或接头设置不符合规范要求。
钢筋搭接焊采用的焊条强度等级未高出钢筋强度一个等级。
钢筋机械连接接头或焊接接头存在缺陷。
钢筋焊接施工作业前未进行工艺评定。
同一连接区段内钢筋接头面积百分率大于50%。
受力钢筋的牌号、规格和数量与设计不符。
受力钢筋的安装位置、锚固方式不符合设计要求。
钢筋安装未设置保护垫块或保护垫块厚度不足。
钢筋交叉处绑扎点过少或未绑扎。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
3 |  | 混凝土 |  | 后浇带和施工缝的留设及处理方法不符合规范及设计要求。 | 10 |  | 10
混凝土浇筑完成后未按要求进行养护或养护不到位。
现浇结构的外观质量有缺陷，存在裂缝、蜂窝、麻面、孔洞、漏筋。
地脚螺栓（锚栓）的螺纹保护不到位。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
|  | 装配式结构 |  | 预制构件外观有缺陷。 | 10 |  | 10
预制构件临时固定措施不到位，不符合施工方案的要求。
钢筋采用套筒灌浆连接时，灌浆不饱满、密实。
钢筋采用焊接或机械连接时，接头存在缺陷。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
4 | 砖砌体 |  |  | 砖缺棱掉角严重。 | 10 |  | 10
不同品种的砖在同一楼层混砌。
砌体灰缝砂浆不密实饱满，有通缝、透缝。
无可靠措施的内外墙分砌施工。
转角处砖砌体未设置拉结筋。
马牙槎未先退后进或对称砌筑。
马牙槎凹凸尺寸小于60mm。
马牙槎每层高度超过300mm。
拉结筋未设置。
拉结筋随意弯折。
植筋不牢固，用手能拔出。
厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部未设置高度为150mm的现浇混凝土坎台。
门窗洞口处未设置压顶、过梁，或压顶、过梁锚入墙内长度不满足规范要求。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
5 | 钢结构 | 钢结构焊接 |  | 焊条外观有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷。 | 10 |  | 10
焊剂受潮结块。
焊工未持证上岗。
施工前未进行焊接工艺评定。
焊缝表面有裂纹、焊瘤等缺陷。
焊缝外形不均匀。
焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡不平滑，或焊渣和飞溅物未清除干净。
一级、二级焊缝有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。
一级焊缝有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。
焊出凹形的角焊缝，焊缝金属与母材间未平缓过渡。
加工成凹形的角焊缝，表面有切痕。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
6 |  | 坚固件连接、高强度螺栓连接 |  | 高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强螺栓连接副进场无复验报告。 | 10 |  | 10
高强度螺栓连接副，螺栓、螺母、垫圈出现生锈和沾染赃物，或螺纹有损伤。
永久普通螺栓紧固不牢固、可靠，或外露丝扣少于2扣。
自攻螺栓、钢拉铆钉、射钉等与连接钢板未紧固密贴或外观排列不整齐。
高强度大六角螺栓连接副终拧完成1h后、48内未进行终拧扭矩检查。
高强度螺栓连接副拧后，超过10%的螺栓丝扣未外露2-3扣。
高强度螺栓连接摩擦面未保持干燥、整洁。
高强度螺栓连接摩擦面有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧气贴皮、污垢等。
除设计要求外高强度螺栓连接摩擦面进行了涂漆。
高强度螺栓未自由穿入螺栓孔。
高强度螺栓孔私自气割扩孔。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
7 |  | 钢结构零部件加工 |  | 钢材表面锈蚀严重或划痕较深。 | 10 |  | 10
钢材端边或断口处有分层、夹渣等缺陷。
钢材切割面或剪切面有裂纹、夹渣、分层或大于1mm的缺棱。
矫正后的钢材表面有明显的凹面或损伤。
矫正后的钢材表面划痕深度大于0.5mm，或大于该钢材厚度负允许偏差的1/2。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
8 |  | 钢结构安装 |  | 吊车梁和吊车桁架下挠，未起拱，或起拱值不符合设计及规范要求。 | 10 |  | 10
钢结构表面有疤痕、泥沙等污垢，一处扣2分。
钢构件运输、堆放和吊装等造成的变形及涂层脱落，未进行矫正和修补。
钢构件尺寸超差不能正确就位或采用强制手段进行就位。
钢柱底脚与直接作柱承面的基础接触不紧密有一定空隙。
钢柱垂直度超过规定的允许偏差值。
柱、梁对接空隙大小不一。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
9 |  | 钢网架安装 |  | 钢网架结构安装支撑底座与基础接触不紧密，有一定空隙。 | 10 |  | 10
几何尺寸偏差超过允许偏差过大、网架杆扭曲。
网架起拱值未达到设计和规范规定的要求。
杆件变形。
螺栓球铣平面与套筒间隙过大。
焊接球表面有明显波纹或局部凹凸不平。
螺栓球过烧、裂纹及褶皱。
封板、锥头和套筒外观有裂纹、过烧及氧化皮。
螺栓球节点网架总拼完成后，高强度螺栓与球节点连接处出现间隙、松动等未拧紧情况。
橡胶垫块与刚性垫块之间或不同类型刚性垫块之间互换使用。
钢网架结构安装完成后，其节点及杆件表面不干净，有明显的疤痕、泥沙和污垢。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
10 |  | 压型金属板安装 |  | 压型金属板成型后，其基板有裂纹。 | 10 |  | 10
有涂层、镀层压型金属板成型后，涂、镀层有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕等缺陷。
压型金属板安装不平整、顺直，板面有施工残留或污物。
压型金属板安装有未经处理的错钻孔洞。
压型金属板有明显的凹凸和皱折。
金属压型板表面涂料颜色不一致。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
11 |  | 防火、防腐涂料涂装 |  | 涂装前钢材表面未除锈或除锈不到位。 | 10 |  | 10
处理后的钢材表面有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水或毛刺等。
构面表面有误漆、漏涂，涂层脱皮或返锈。
涂层不均匀，有明显皱皮、流坠、针眼或气泡等。
防腐涂料或防火涂料开启后，有结皮、结块、凝胶现象。
防火涂料有误涂、漏涂。
防火涂料涂层未闭合有脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散或浮浆等外观缺陷，。
面层涂料和底漆起化学反应，底漆损坏。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
检查项目合计 |  |  |  |  | 120 | 0 | 120
检查项得分率 |  |  |  |  | 100%

## 建筑装饰装修
建筑装饰装修工程检查评分表
序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数
1 | 建筑地面 | 基层铺设 |  | 基层表面不平整。 | 10 |  | 10
土层结构被扰动的基土未进行换填、压实。
填土未分层摊铺、分层压（夯）实。
填土含水量过大。
基土用淤泥、腐植土、冻土、耕植土、膨胀土或建筑杂物作为填土。
基土不密实。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
2 |  | 砂垫层和砂石垫层 |  | 砂垫层厚度小于60mm，或砂石垫层厚度小于100mm。 | 10 |  | 10
砂石垫层铺设时有粗细颗粒分离现象。
砂石垫层铺设完后仍有松动。
砂或砂石含有草根等有机杂物。
铺设完的砂垫层有砂窝、石堆等现象。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
3 |  | 碎石垫层 |  | 碎石垫层厚度小于100mm。 | 10 |  | 10
垫层分分层压（夯）实，表面不坚实、平整。
碎石强度不均匀，最大粒径大于垫层厚度的2/3。
碎石采用风化、酥松、夹有有机杂质的石料。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
4 |  | 水泥混凝土垫层 |  | 水泥混凝土垫层未设置缩缝。 | 10 |  | 10
水泥混凝土垫层厚度小于60mm。
水泥混凝土垫层表面不平整。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
5 |  | 找平层 |  | 找平层铺设前，其下一层有松散填充料。 | 10 |  | 10
有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏处有渗漏。
有防水要求的建筑地面工程坡向不正确或有积水。
在有防静电要求的整体面层的找平层施工前，其下敷设的导电地网系统未与接地引下线和地下接地体有可靠连接。
找平层与其下一层结合不牢固，有空鼓。
找平层表面不密实，有起砂、蜂窝或裂缝缺陷。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
6 |  | 隔离层 |  | 厕浴间或有防水要求的建筑地面未设置防水隔离层。 | 10 |  | 10
房间的楼板四周除门洞外未做混凝土翻边，或翻边高度不足200mm。
防水隔离层有渗漏。
防水隔离层排水的坡向不正确、排水不通畅。
隔离层与其下一层粘结不牢固，有空鼓。
防水涂层不平整、均匀。
防水涂层有脱皮、起壳、裂缝、鼓泡等缺陷。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
7 |  | 填充层 |  | 填充层的下一层表面不平整。 | 10 |  | 10
填充层下一层为水泥类时，表面不洁净、干燥。
填充层下一层为水泥类时，表面有空鼓、裂缝或起砂等缺陷。
采用松散材料铺设填充层时，未分层铺平拍实。
采用板、块状材料铺设填充层时，未分层错缝铺贴。
板块状材料填充层未压实、有翘曲。
填充层有倒泛水或积水现象，一处扣2分。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
8 |  | 绝热层 |  | 穿越地面进入非采暖保温区域的金属管道未采取隔断热桥的措施。 | 10 |  | 10
绝热层的材料采用松散型材料或抹灰浆料。
绝热层的板块材料未采用无缝铺贴法铺设。
绝热层厚度出现负偏差。
绝热层表面不平整。
绝热层表面有开裂。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
9 |  | 水泥混凝土面层 |  | 水泥混凝土面层铺设有施工缝，或当施工间隙时间过长时，未对接搓处进行处理。 | 10 |  | 10
面层与下一层结合不牢固，有空鼓或开裂。
面层表面不洁净。
面层表面有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。
面层有倒泛水或积水现象。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
10 |  | 水泥砂浆面层 |  | 有排水要求的水泥砂浆地面，坡向不正确、排水不通畅。 | 10 |  | 10
防水水泥砂浆面层有渗漏。
面层与下一层结合不牢固，有空鼓或开裂。
面层有倒泛水或积水现象。
面层表面有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。
面层表面不洁净。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
11 |  | 硬化耐磨面层 |  | 硬化耐磨面层采用撒布铺设时，耐磨材料撒布不均匀。 | 10 |  | 10
面层与基层（或下一层）结合不牢固，有空鼓或开裂。
面层表面色泽不一致。
面层切缝不顺直。
面层表面有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
12 |  | 自流平面层、涂料面层 |  | 基层表面不平整、不干净，扣5分。 | 10 |  | 10
面层的各构造层之间粘结不牢固，层与层之间出现分离、空鼓现象。
面层的表面有开裂、漏涂。
面层有倒泛水、积水现象。
面层未分层施工。
面层找平施工时留有抹痕、刮痕。
面层表面不光洁。
面层色泽不均匀。
面层有起泡、泛砂现象。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
13 |  | 塑胶面层 |  | 基层表面不平整、干燥、洁净，有油脂或其他杂质。 | 10 |  | 10
现浇塑胶面层与基层粘结不牢固。
现浇塑胶面层厚度不一致。
现浇塑胶面层表面颗粒不均匀。
现浇塑胶面层表面有裂痕、分层、气泡、脱（秃）粒等现象。
塑胶卷材面层的卷材与基层粘结不牢固。
塑胶卷材面层有断裂、起泡、起鼓、空鼓、脱胶、翘边、溢液等现象。
塑胶面层厚度不足。
塑胶面层表面不平整。
塑胶面层表面不洁净。
塑胶面层图案不清晰，色泽不一致。
塑胶面层拼缝处的图案、花纹不吻合，有明显的高低差或缝隙，有胶痕。
塑胶面层与周边接缝不严密，阴阳角不方正，收边不整齐。
塑胶卷材面层的焊缝不平整光洁。
塑胶卷材面层焊缝有焦化变色、斑点、焊瘤、起鳞等缺陷。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
14 |  | 砖面层 |  | 在水泥砂浆结合层上铺贴缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层时，未浸水湿润晾干待用。 | 10 |  | 10
面层与下一层结合（粘结）不牢固，有空鼓。
砖面层的表面不洁净、图案不清晰。
砖面层表面色泽不一。
砖面层接缝不平整。
砖面层周边不顺直。
砖面层板块有裂纹、掉角或缺棱等缺陷。
砖面层边角不整齐、光滑。
踢脚线表面不洁净。
踢脚线与柱、墙面的结合不牢固。
踢脚线高度或出柱、墙厚度不均匀一致。
面层有倒泛水或积水现象。
面层与地漏、管道结合处不严密牢固，有渗漏。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
15 |  | 大理石面层和花岗石面层 |  | 板材有裂缝、掉角、翘曲或表面有缺陷时未剔除。 | 10 |  | 10
铺设大理石、花岗石面层前，板材未浸湿、晾干。
大理石、花岗石面层所用板块产品进入施工现场时，无放射性限量合格的报告。
面层与下一层结合不牢固，有空鼓。
大理石、花岗石面层铺设前，板块的背面和侧面未进行防碱处理。
大理石、花岗石面层的表面不洁净、平整、有磨痕。
大理石、花岗石面层的表面图案不清晰、色泽不一致、接缝不均匀、周边不顺直、镶嵌不正确。
大理石、花岗石面层板块有裂纹、掉角、缺棱等缺陷。
踢脚线表面不洁净。
踢脚线与柱、墙面的结合不牢固。
踢脚线高度或出柱、墙厚度不均匀一致。
面层有倒泛水或积水现象。
面层与地漏、管道结合处不严密牢固，有渗漏。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
16 |  | 预制板块面层 |  | 水泥混凝土板面层的缝隙中，未采用水泥浆（或砂浆）填缝。 | 10 |  | 10
彩色混凝土板块、水磨石板块、人造石板块未用同色水泥浆（或砂浆）擦缝。
面层与下一层结合不牢固，有空鼓。
预制板块面层有裂缝、掉角、翘曲等明显缺陷。
预制板块面层的表面不洁净、平整、有磨痕。
预制板块面层的表面图案不清晰、色泽不一致、接缝不均匀、周边不顺直、镶嵌不正确。
边角处不整齐、光滑。
踢脚线表面不洁净。
踢脚线与柱、墙面的结合不牢固。
踢脚线高度或出柱、墙厚度不均匀一致。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
17 |  | 活动地板面层 |  | 活动地板的支座柱和横梁未构成框架一体。 | 10 |  | 10
活动地板的支座柱与基层连接不牢固。
活动地板的支座柱和横梁支架未抄平。
采用的活动地板块不平整、坚实。
基层表面不平整、光洁、起灰。
当房间的防静电要求较高时，未接地，或金属支架、金属横梁未连通跨接，未与接地体相连。
活动板块与横梁接触搁置处四角不平整、严密。
当活动地板不符合模数时，板块切割边未经处理镶补安装，或局部有膨胀变形情况。
活动地板在门口处或预留洞口处四周侧边未用耐磨硬质板材封闭或未用镀锌钢板包裹。
活动地板面层安装不牢固。
活动地板面层有裂纹、掉角或缺棱等缺陷。
活动地板面层排列不整齐。
活动地板面层表面不洁净、色泽不一致、接缝不均匀、周边不顺直。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
18 |  | 地毯面层 |  | 铺设地毯的地面面层（或基层）不坚实、平整、洁净、干燥。 | 10 |  | 10
铺设地毯的地面面层（或基层）有凹坑、麻面、起砂、裂缝。
铺设地毯的地面面层（或基层）有油污、钉头或其它凸出物。
地毯衬垫未满铺平整，地毯拼缝处露底衬。
块材地毯的铺设，块与块之间未挤紧服帖。
地毯面层的周边未压入踢脚线下。
地毯面层采用胶粘剂或双面胶带粘结时，与基层粘贴不牢固。
地毯表面不平服。
地毯拼缝处粘结不牢固、平整。
地毯拼缝处图案不吻合。
地毯表面起鼓、起皱、翘边、卷边、显拼缝、露线或毛边。
地毯表面不洁净、有污染或损伤。
地毯同其他面层连接处、收口处或墙边、柱子周围不顺直、未压紧。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
19 |  | 实木地板、实木集成地板、竹地板面层、实木复合地板 |  | 木搁栅、垫木或垫层地板等未做防腐、防蛀处理。 | 10 |  | 10
木搁栅安装不牢固、平直。
面层铺设不牢固；粘结有空鼓、松动。
实木地板、实木集成地板面层未刨平、磨光，有明显刨痕或毛刺等现象。
实木地板、实木集成地板面层图案不清晰，颜色不均匀。
面层缝隙不严密。
接头位置未错开。
面层表面不平整、洁净。
采用实木制作的跳脚线，背面未抽槽做防腐处理。
面层采用粘、钉工艺时，接缝未对齐，粘、钉不严密；缝隙宽度不均匀。
踢脚线表面不光滑，接缝不严密，高度不一致。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
20 |  | 抹灰 |  | 抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等未清除干净。 | 10 |  | 10
不同材料基体交接处表面的抹灰，未采取防止开裂的加强措施。
当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度小于100mm。
抹灰层与基层之间及各抹灰层之间粘结不牢固，抹灰层有脱层、空鼓。
抹灰层面层有爆灰或裂缝。
抹灰表面不光滑、洁净或接槎不平整，分格缝不清晰。
阴阳角不方正。
护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面不平整、光滑。
管道后面的抹灰表面不平整。
抹灰层的总厚度不符合设计要求。
抹灰分格缝的宽度和深度不均匀，表面不光滑，棱角不整齐。
有排水要求的部位未做滴水线（槽）。
滴水线（槽）不整齐顺直。
滴水线内低外高。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
21 |  | 清水砌体勾缝 |  | 清水砌体勾缝漏勾。 | 10 |  | 10
勾缝材料粘结不牢固或有开裂。
清水砌体勾缝未做到横平竖直，交接处不平顺。
清水砌体勾缝宽度或深度不均匀。
灰缝颜色不一致，砌体表面不洁净。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
22 | 外墙防水 | 外墙砂浆防水 |  | 砂浆防水层与基层之间及防水层各层之间结合不牢固，有空鼓。 | 10 |  | 10
砂浆防水层表面不密实或不平整，有裂纹、起砂、麻面等缺陷。
外墙面有渗漏现象。
砂浆防水层在门窗洞口、伸出外墙管道、预埋件、分格缝及收头等部位的节点做法不符合设计要求。
砂浆防水层留茬位置不正确，接茬未做到层层搭接紧密。
砂浆防水层的平均厚度不符合设计要求，或最小厚度小于设计值的80%。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
23 |  | 外墙涂膜防水 |  | 外墙面有渗漏现象。 | 10 |  | 10
涂膜防水层在门窗洞口、伸出外墙管道、预埋件、分格缝及收头等部位的节点做法不符合设计要求。
涂膜防水层的平均厚度不符合设计要求，或最小厚度小于设计值的80%。
涂膜防水层与基层粘结不牢固，或表面不平整、涂刷不均匀。
涂膜防水层有流淌、皱褶、墩泡、漏胎体或翘边等缺陷。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
24 |  | 外墙防水透气膜防水 |  | 外墙面有渗漏现象。 | 10 |  | 10
防水透气膜在门窗洞口、伸出外墙管道、预埋件、分格缝及收头等部位的节点做法不符合设计要求。
防水透气膜的铺贴不顺直。
防水透气膜与基层固定不牢固。
膜表面有皱褶、伤痕、破裂等缺陷。
防水透气膜的铺贴方向不正确，纵向搭接缝未错开。
防水透气膜搭接宽度的负偏差大于10mm。
防水透气膜的搭接缝粘结不牢固，密封不严密。
收头与基层粘结固定不牢固，封口未封严，有翘边现象。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
25 | 门窗 | 木门窗制作与安装 |  | 木门窗的未按设计要求进行防火、防腐、防虫处理。 | 10 |  | 10
木门窗的结合处和安装配件处有木节或已填补的木节。
木门窗的死节或直径较大的虫眼未用同一材质的木塞加胶填补。
门窗框或厚度大于50mm的门窗未用双榫连接或榫槽未采用胶料严密嵌合并胶楔加紧。
胶合板门、纤维板门和模压门有脱胶。
胶合板刨透表层单板，有戗槎。
制作胶合板门、纤维板门时，边框和横楞不在同一平面上。
制作胶合板门、纤维板门时，横楞和上下冒头未设置两个以上的透气孔或透气孔不通顺。
木门窗框安装不牢固。
木门窗开启方向、安装位置或连接方式与设计不符。
木门窗预埋木砖未做防腐处理。
木门窗固定点的数量、位置或固定方法与设计不符。
木门窗开关不灵活。
木门窗关闭不严密或有倒翘。
木门窗配件安装不牢固或位置不正确。
表面不洁净，有刨痕、锤印。
木门窗的割角、拼缝不严密、平整。
门窗框、扇裁口不顺直，或刨面不平整。
木门窗上的槽、孔边缘不整齐或有毛刺。
木门窗与墙体间缝隙填嵌不饱满。
木门窗批水、盖口条、压缝条、密封条安装不顺直，或与门窗结合不牢固、严密。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
26 |  | 钢门窗、铝合金门窗、彩色镀锌钢板门窗、塑料门窗、特种门安装 |  | 门窗扇安装不牢固。 | 10 |  | 10
门窗开关不灵活。
门窗关闭不严密或有倒翘。
推拉门窗无防脱落措施。
门窗配件安装不牢固或位置不正确。
门窗表面不洁净、平整、光滑，色泽不一致，或有锈蚀。
门窗大面有划痕、碰伤。
门窗漆膜或保护层不连续。
门窗与墙体间缝隙填嵌不饱满，未采用密封胶密封，或密封胶表面不光滑、顺直，有裂纹。
门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条未安装完好，有脱槽。
有排水孔的门窗，排水孔不畅通。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
27 |  | 门窗玻璃安装 |  | 玻璃涂膜朝向不符合设计要求。 | 10 |  | 10
单块玻璃大于1.5㎡未使用安全玻璃。
安装后的玻璃不牢固。
安装后的玻璃有裂纹、损伤或松动。
密封条与玻璃、玻璃槽口的接触不紧密、平整。
密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘粘结不牢固、接缝不齐。
带密封条的玻璃压条，其密封条与玻璃未贴紧。
压条与型材之间有明显缝隙。
玻璃表面不洁净，有腻子、密封胶、涂料等污渍。
中空玻璃内外表面不洁净，或玻璃中空层内有灰尘或水蒸气。
门窗玻璃直接接触型材。
单面镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面未朝向室外。
中空玻璃的单面镀膜玻璃未在最外层。
中空玻璃的单面镀膜玻璃镀膜层未朝向室内。
腻子填抹不饱满、粘结不牢固。
腻子边缘与裁口不平齐。
固定玻璃的卡子在腻子表面显露。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
28 | 吊顶 |  |  | 饰面材料为玻璃板时，未使用安全玻璃或未采取可靠的安全措施。 | 10 |  | 10
吊顶下挠未起拱。
暗龙骨吊顶的吊杆、龙骨或饰面材料安装不牢固。
金属吊杆、龙骨表面未做防腐处理。
木吊杆、龙骨未进行防腐、防火处理。
石膏板的接缝未进行班风防裂处理。
安装双层石膏板时，面层与基层板的接缝未错开，或在同一根龙骨上接缝。
饰面材料表面不洁净、色泽不一致。
饰面材料表面有翘曲、裂缝或缺损。
饰面板与明龙骨的搭接不平整。
饰面材料压条不平直、宽窄不一致。
饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备与饰面板交接不严密。
吊杆长度大于1500mm时，未设置反向支撑。
龙骨的接缝不均匀，表面不平整或有翘曲、锤印。
金属吊杆、龙骨有划伤、擦伤等表面缺陷。
木制吊杆、龙骨不顺直，或有劈裂、变形。
吊顶内填充吸声材料无防散落措施。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
29 | 轻质隔墙 | 板材隔墙 |  | 隔墙板材安装不牢固。 | 10 |  | 10
隔墙板材安装不垂直、平整。
隔墙板材有裂缝或缺损。
板材隔墙表面不平整光滑、色泽不一致或接缝不均匀顺直。
隔墙上的孔洞槽盒套割不方正，边缘不整齐。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
30 |  | 骨架隔墙 |  | 骨架隔墙工程边框龙骨与集体结构连接不牢固或不垂直、平整。 | 10 |  | 10
门窗洞口部位未设置加强龙骨或加强龙骨安装不牢固。
木龙骨或木墙面板未做防火或防腐处理。
骨架隔墙的墙面板安装不牢固。
骨架隔墙的墙面板有脱层、翘曲、折裂或缺损。
骨架隔墙表面不平整、光滑。
骨架隔墙表面色泽不一致，表面有裂缝。
骨架隔墙表面接缝不均匀、顺直。
骨架隔墙上的孔洞槽盒套割不方正，边缘不整齐。
骨架隔墙内的填充材料不干燥或填充不密实均匀有下坠。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
31 |  | 活动隔墙 |  | 活动隔墙轨道与基体结构连接不牢固。 | 10 |  | 10
活动隔墙用于组装推拉和制动的构配件安装不牢固，或推拉不平稳、灵活。
活动隔墙表面不平整、光滑。
活动隔墙表面色泽不一致、线条不顺直清晰。
活动隔墙上的孔洞槽盒套割不方正，边缘不整齐。
活动隔墙推拉噪声较大。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
32 |  | 玻璃隔墙 |  | 玻璃隔墙砌筑种埋设的拉结筋与基体结构连接不牢固。 | 10 |  | 10
玻璃板隔墙的安装不牢固。
玻璃隔墙胶垫的安装不正确。
玻璃隔墙表面不平整、洁净。
玻璃隔墙表面色泽不一致。
玻璃隔墙接缝未做到横平竖直。
玻璃有裂缝缺损或划痕。
玻璃板隔墙嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝不密实平整均匀、缝深浅不一致。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
33 | 饰面板 |  |  | 饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）未做防腐处理。 | 10 |  | 10
后置埋件未做现场拉拔强度试验。
饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）安装不牢固。
饰面板表面不平整、洁净，色泽不一致。
饰面板表面有裂痕或缺损。
石材表面泛碱。
饰面嵌缝不密实、平直，或宽度、深度不一致。
采用湿作业法施工的饰面板工程石材未进行防碱背涂处理。
饰面板与基体之间的灌注材料不饱满密实。
饰面板上的孔洞套割不吻合或边缘不整齐。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
34 | 饰面砖 | 外墙、内墙饰面砖 |  | 饰面砖粘贴不牢固。 | 10 |  | 10
满粘法施工的饰面砖工程有空鼓、裂缝。
饰面砖表面不平整、洁净。
饰面砖表面色泽不一致。
饰面砖表面有裂痕或缺损。
墙面突出物周围的饰面砖整砖套割不吻合或边缘不整齐。
饰面砖接缝不平直光滑。
饰面砖填嵌不连续、密实，或宽度、深度不一致。
有排水要求的部位未做滴水线（槽）。
滴水线（槽）不顺直、流水坡向不正确。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
35 | 幕墙 |  |  | 幕墙玻璃未使用安全玻璃。 | 10 |  | 10
幕墙玻璃厚度小于6mm。
幕墙的中空玻璃镀膜面未在中空玻璃的第2或第3面上。
钢化玻璃表面有损伤。
幕墙玻璃未进行边缘处理。
幕墙与主体结构连接的埋件、连接件、紧固件安装不牢固。
幕墙与主体结构连接的埋件、连接件、紧固件未做防腐处理。
连接件、紧固件的螺栓无防松动措施。
焊接连接处焊接质量较差。
隐框或半隐框玻璃幕墙，每块玻璃下端设置的两个铝合金或不锈钢托条，其长度小于100mm，或厚度小于2mm。
明框玻璃幕墙玻璃与构件直接接触。
明框玻璃幕墙玻璃四周胶条镶嵌不平整。
明框玻璃幕墙玻璃橡胶条在转角处未斜面断开，或未用粘接剂粘结牢固嵌入槽内。
高度超过4m的全玻璃幕墙未吊挂在主体结构上。
高度超过4m的全玻璃幕墙玻璃与玻璃、玻璃与玻璃肋之间的缝隙未采用硅酮结构密封胶填嵌严密。
点支承玻璃幕墙未采用万向头的活动不锈钢爪，或钢爪间的中心距离小于250mm。
幕墙有渗漏。
幕墙结构胶或密封胶的打注不饱满、密实、连续、均匀、有气泡。宽度或厚度不符合设计要求。
幕墙结构胶或密封胶打注宽度或厚度不符合设计要求。
玻璃幕墙开启窗的配件不齐全。
玻璃幕墙开启窗安装不牢固。
玻璃幕墙开启窗开启方向、角度不正确。
玻璃幕墙开启窗开启不灵活或关闭不严密。
幕墙的防雷装置与主体结构的防雷装置未可靠连接。
幕墙表面不平整、洁净。
整幅玻璃的色泽不均匀一致。
玻璃幕墙表面有污染或镀膜损坏。
幕墙的密封胶缝未做到横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。
防火、保温、防潮材料填充不饱满、均匀，表面不密实、平整。
幕墙隐蔽节点的遮封装修不牢固、整齐、美观。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
36 | 涂饰 |  |  | 涂料涂饰工程涂饰不均匀、粘结不牢固。 | 10 |  | 10
涂料涂饰工程涂饰漏涂、透底、起皮或掉粉。
涂料涂饰颜色不均匀。
涂料涂饰泛碱、咬色。
涂料涂饰流坠、疙瘩。
涂料涂饰砂眼、刷纹。
涂料涂饰点状分布。
涂料涂饰不均匀，有连片。
涂层与其他装修材料和设备衔接处不吻合，或界面不清晰。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
37 | 裱糊与软包 | 裱糊 |  | 裱糊后各幅拼接未做到横平竖直，拼接处花纹、图案不吻合，有离缝，搭接，显拼缝。 | 10 |  | 10
壁纸、墙布粘贴不牢固，或有漏贴、补贴、脱层、空鼓或翘边。
裱糊后的墙纸、墙布表面不平整，或色泽不一致。
裱糊后的墙纸、墙布表面有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折或斑污。
裱糊后的墙纸、墙布表面斜视有胶痕。
复合压花壁纸的压痕及发泡壁纸的发泡层有损坏。
壁纸、墙布与装饰线、设备线盒交接不严密。
壁纸、墙布边缘不平直整齐，有纸毛、飞刺。
壁纸、墙布阴角处搭接不顺直，阳角有接缝。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
38 |  | 软包 |  | 软包工程的龙骨、衬板、边框安装不牢固，有翘曲，或拼缝不平直。 | 10 |  | 10
单块软包面料有接缝，四周绷压不严密。
软包工程表面不平整、洁净。
软包工程表面凹凸不平及皱折。
软包工程图案不清晰、有色差。
软包边框不平整、顺直。
软包边框接缝不吻合。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
39 | 细部 | 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装 |  | 橱柜的预埋件或后置埋件安装不牢固。 | 10 |  | 10
橱柜配件不齐全，安装不牢固。
橱柜的抽屉或柜门开关不灵活、回位不正确。
橱柜表面不平整、洁净或色泽不一致。
橱柜表面有裂缝、翘曲或损坏。
橱柜裁口不顺直、拼缝不严密。
窗帘盒、窗台板和散热器罩安装不牢固。
窗帘盒、窗台板和散热器罩表面不平整、洁净。
窗帘盒、窗台板和散热器罩表面线条不顺直、接缝不严密、色泽不一致。
窗帘盒、窗台板和散热器罩表面有裂缝、翘曲或损坏。
窗帘盒、窗台板和散热器罩与墙、窗框的衔接不严密，密封胶缝不顺直、光滑。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
40 |  | 门窗套制作与安装 |  | 门窗套表面不平整、洁净。 | 10 |  | 10
门窗套表面线条不顺直、接缝不严密、色泽不一致。
门窗套表面有裂缝、翘曲或损坏。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
41 |  | 护栏和扶手制作与安装 |  | 护栏安装不牢固。 | 10 |  | 10
护栏玻璃未使用公称厚度不小于12mm钢化玻璃或钢化夹层玻璃。
当护栏一侧距楼地面高度为5m及以上时，未使用钢化夹层玻璃。
护栏和扶手接缝处不严密，表面不光滑，色泽不一致。
护栏和扶手接缝处有裂缝、翘曲或损坏。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
42 |  | 花饰制作与安装 |  | 花饰安装不牢固。 | 10 |  | 10
花饰表面不洁净，接缝未严密吻合。
花饰表面有歪斜、裂缝、翘曲或损坏。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
检查项目合计 |  |  |  |  | 420 | 0 | 420
检查项得分率 |  |  |  |  | 100%

## 屋面工程
屋面工程检查评分表
序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数
1 | 基层与保护 | 找平层、找坡层 |  | 装配式钢筋混凝土板的板缝嵌填时板缝未清理干净，或保持湿润。 | 10 |  | 10
填嵌细石混凝土未振捣密实或浇水养护。
填嵌细石混凝土未按设计要求增加防裂的构造措施。
找坡材料未分层铺设或压实，表面不平整。
找平层的抹平工序未在初凝前完成。
找平层的压光工序未在终凝前完成。
找平层终凝后未进行养护。
找平层未设置分格缝或分格缝纵横间距大于6m。
找坡层和找平层的排水坡度不符合设计要求。
找平层未抹平、压光，或表面有酥松、起砂、起皮现象。
卷材防水层的基层与突出屋面结构的交接处，以及基层的转角处，找平层未做成圆弧形，或不整齐平顺。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
2 |  | 隔汽层 |  | 在屋面与墙的连接处，隔汽层未沿墙面向上连续铺设，或高出保温层上表面小于150mm。 | 10 |  | 10
隔汽层采用卷材时，卷材搭接缝未满粘，或其搭接宽度小于80mm。
卷材隔汽层铺设不平整。
卷材隔汽层有扭曲、皱折或起泡等缺陷。
隔汽层采用涂料时，涂刷不均匀。
涂膜隔汽层未粘结牢固。
涂膜隔汽层表面不平整，或有堆积、起泡或露底等缺陷。
穿过隔汽层的管线周围未封严或折损。
隔汽层有缺陷或破损。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
3 |  | 隔离层 |  | 块体材料、水泥砂浆或细石混凝土保护层与卷材、涂膜防水层之间，未设置隔离层。 | 10 |  | 10
隔离层有破损或漏铺现象。
塑料膜、土工布、卷材铺设不平整。
塑料膜、土工布、卷材铺设搭接宽度小于50mm，或有皱折。
低强度等级砂浆表面未压实或不平整。
低强度等级砂浆表面有起壳、起砂现象。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
4 |  | 保护层 |  | 用块体材料做保护层时，未设置分格缝，或分格缝纵横间距大于10m。 | 10 |  | 10
用水泥砂浆做保护层时，表面未抹平压光，或未设表面分格缝。
用细石混凝土做保护层时，混凝土未振捣密实，或表面未抹平压光。
细石混凝土保护层未设置分格缝，或分格缝纵横间距大于6m。
保护层与女儿墙、墙、山墙之间，未预留30mm的缝隙，或未用密封材料嵌填密实。
保护层的排水坡度不符合设计要求。
块体材料保护层表面不干净，接缝不平整，周边不顺直，表面有空鼓现象。
水泥砂浆、细石混凝土保护层有裂纹、脱皮、麻面或起砂现象。
涂料与防水层粘结不牢固，厚薄不均匀，有漏涂现象。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
5 | 保温与隔热 | 板状材料保温层和纤维材料保温层 |  | 板状材料保温层的厚度不符合设计要求，其负偏差超过5%。 | 10 |  | 10
屋面热桥部位处理不符合设计要求。
板块保温材料铺设未紧贴基层，粘结不牢固或接缝不严密。
固定件垫片与保温层表面未齐平。
板块材料保温层表面不平整。
板块材料保温层接缝高低差较大。
纤维材料保温层的厚度不符合设计要求，毡不得有负偏差，板负偏差超过4%。
装配式骨架和水泥纤维板铺钉不牢固，或表面不平整。
具有抗水蒸汽渗透外覆面的玻璃棉制品，其外覆面未朝向室内。
具有抗水蒸汽渗透外覆面的玻璃棉制品拼缝未用防水密封胶带封严。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
6 |  | 喷涂硬泡聚氨脂保温层 |  | 硬泡聚氨脂喷涂20min内上人。 | 10 |  | 10
喷涂硬泡聚氨脂厚度不符合设计要求，出现负偏差。
屋面热桥部位处理不符合设计要求。
喷涂硬泡聚氨脂未分遍喷涂，或粘结不牢固。
喷涂硬泡聚氨脂表面不平整，或找坡不正确。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
7 |  | 现浇泡沫混凝土保温层 |  | 在浇筑泡沫混凝土前，未将基层上的杂物或油污清理干净。 | 10 |  | 10
在浇筑泡沫混凝土前，基层未浇水湿润。
在浇筑泡沫混凝土前，基层有积水。
现浇泡沫混凝土保温层的厚度不符合设计要求，其负偏差超过5%。
屋面热桥部位处理不符合设计要求。
现浇泡沫混凝土未分层施工，或粘结不牢固。
现浇泡沫混凝土表面不平整，或找坡不正确。
现浇泡沫混凝土有贯通性裂缝，或疏松、起砂、起皮现象。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
8 |  | 架空隔热层 |  | 当屋面宽度大于10m时，未在屋面中部设置通风屋脊，或通风口未设置通风篦子。 | 10 |  | 10
架空隔热制品支座地面的卷材、涂膜防水层未采取加强措施。
架空隔热制品的铺设不平整、稳固。
架空隔热制品缝隙勾填不密实。
架空隔热制品距山墙或女儿墙小于250mm。
架空隔热制品接缝高低差超过3mm。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
9 | 防水与密封 | 卷材防水层 |  | 卷材未平行屋脊铺贴。 | 10 |  | 10
上下层卷材相互垂直铺贴。
平行屋脊的卷材搭接缝未顺流水方向，卷材搭接宽度不符合规范要求。
相邻两幅卷材短边搭接缝未错开，或小于500mm。
上下层卷材长边搭接缝未错开，或小于幅宽的1/3。
胶粘剂涂刷不均匀，有漏底或堆积。
卷材铺贴时，卷材下面的空气未排除，辊压粘结不牢固。
铺贴卷材不平整、顺直，有扭曲、皱折。
卷材接缝部位未满粘，接缝口未封严。
热熔法铺贴卷材，火焰加热器加热不足或烧穿卷材。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
10 |  | 涂膜防水层 |  | 防水涂料一遍成型，未分层涂刷或喷涂。 | 10 |  | 10
防水涂料涂刷、喷涂不均匀。
防水涂料未在前遍涂层干燥成膜后进行。
每遍涂刷时未交替改变涂层的涂刷方向。
铺设胎体增强材料长边搭接宽度小于50mm，或短边搭接宽度小于70mm。
上下层胎体增强材料的长边搭接缝未错开，或小于幅宽的1/3。
上下层胎体增强材料相互垂直铺贴。
涂膜防水层有渗漏或积水现象。
涂膜防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝或伸出屋面管道的防水构造不符合设计要求。
涂膜防水层与基层粘结不牢固。
涂膜防水层表面不平整，或涂布不均匀，有流淌、皱折、起泡或露胎体等缺陷。
涂膜防水层的收头未用防水涂料多遍涂刷。
铺贴胎体增强材料时未排除气泡。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
11 |  | 复合防水层 |  | 卷材与涂料复合使用时，涂膜防水层设置在卷材防水层的上面。 | 10 |  | 10
复合防水层有渗漏或积水现象。
复合防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝或伸出屋面管道的防水构造不符合设计要求。
卷材与涂膜粘结不牢固，有空鼓或分层现象。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
12 |  | 接缝密封防水 |  | 接缝密封防水基层不牢固，表面不平整、密实，有裂缝、蜂窝、麻面、起皮或起砂现象。 | 10 |  | 10
接缝密封防水基层不清洁、干燥，有油污、灰尘。
密封防水部位的基层宜涂刷基层处理剂，涂刷不均匀，有漏涂。
密封材料嵌填完成后，在固化前有灰尘、破损或污染。
密封材料嵌填不密实、连续、饱满。
密封材料嵌填粘结不牢固，有气泡、开裂、脱落等缺陷。
嵌填的密封材料表面不平滑，缝边不顺直，有明显不平或周边污染现象。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
13 | 瓦面与板面 | 烧结瓦和混凝土瓦铺装 |  | 平瓦或脊瓦边缘不整齐，表面不光洁，或有分层、裂纹或露砂等缺陷。 | 10 |  | 10
基层不平整、干净、干燥。
顺水条未垂直正脊方向铺钉在基层上。
顺水条表面不平整，或其间距大于500mm。
挂瓦条铺钉不平整、牢固，或上棱不成一直线。
挂瓦未从两坡的檐口同时对称进行。
瓦后爪未与挂瓦条挂牢，或未与邻边、下面两瓦落槽密合。
瓦未与挂瓦条固定牢固。
整坡瓦面不平整，行列不横平竖直，有翘角或张口现象。
正脊或斜脊未铺平挂直，脊瓦搭盖未顺主导风向和流水方向。
烧结瓦和混凝土铺装，瓦屋面檐口挑出墙面的长度小于300mm。
脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度，小于40mm。
脊瓦下端距坡面瓦的高度大于80mm。
金属檐沟、天沟伸入瓦内宽度小于150mm。
突出屋面结构的侧面瓦伸入泛水的宽度小于50mm。
烧结瓦混凝土瓦屋面有渗漏现象。
瓦片铺置不牢固。
挂瓦条分档不均匀。
泛水不顺直整齐、结合不严密。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
14 |  | 沥青瓦铺装 |  | 沥青瓦边缘不整齐，切槽不清晰，厚薄不均匀。 | 10 |  | 10
沥青瓦表面有孔洞、楞伤、裂纹﹑皱折和起泡等缺陷。
沥青瓦未自檐口向上铺设。
起始层瓦未沿檐口平行铺设或伸出檐口不足10mm。
第一层瓦未与起始层瓦叠合。
第二层瓦未压在第一层瓦上。
相邻两层沥青瓦的拼缝及切口未均匀错开。
铺设脊瓦时，未用2个同定钉固定。或未用沥青基胶粘树料密封。
脊瓦搭盖未顺主导风向。
沥青瓦铺设时，瓦片固定钉少于4个，在大风地区或屋面坡度大于100%时，瓦片固定钉少于6个。
固定钉未垂直钉入沥青瓦压盖面，或钉帽未与瓦片表面齐平。
屋面边缘部位沥青瓦之间以及起始瓦与基层之间，未采用沥青基胶粘材料满粘。
脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度小于150mm。
脊瓦与脊瓦的压盖面小于脊瓦面积的1/2。
金属泛水板与沥青瓦的搭盖宽度小于100mm。
金属泛水板与突出屋面墙体的搭接高度小于250mm。
金属滴水板伸入沥青瓦下的宽度小于80mm。
沥青瓦屋面有渗漏现象。
瓦片外露部分超过切口长度。
泛水不顺直整齐、结合不紧密。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
15 |  | 金属板铺装 |  | 金属板材边缘不整齐，表面不光滑，色泽不均匀， | 10 |  | 10
金属板材有扭曲、脱膜或锈蚀等缺陷。
金属板材未用专用吊具安装，安装和运输过程中损伤金属板材。
金属板檐口挑出墙面的长度小于200mm。
金属板伸入檐沟、天沟内的长度小于100mm。
金属泛水板与突出屋面墙体的搭接高度小于250mm。
金属泛水板、变形缝盖板与金属板的搭接宽度小于200mm。
金属屋脊盖板在两坡面金属板上的搭盖宽度小于250m。
金属板屋面有渗漏现象。
金属板铺装不平整、顺滑。
金属板排水坡度不符合设计要求。
压型金属板的咬口锁边连接不严密、连续、平整。
压型金属板有扭曲和裂口。
压型金属板的紧固件连接未采用带防水垫圈的自攻螺钉，或固定点未设在波峰上。
所有自攻螺钉外露的部位未做密封处理。
金属板的屋脊、檐口、泛水，直线段不顺直，或曲线段不顺畅。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
16 |  | 玻璃采光顶铺装 |  | 玻璃采光顶的预埋件安装不牢固。 | 10 |  | 10
采光顶玻璃表面不平整、洁净，颜色不均匀。
玻璃采光顶有渗漏现象。
硅酮耐候密封胶的打注不密实、连续、饱满，或粘结不牢固。
硅酮耐候密封胶的打注有气泡、开裂、脱落等缺陷。
玻璃采光顶铺装不平整、顺直。
玻璃采光顶排水坡度不符合设计要求。
明框玻璃采光顶的外露金属框或压条未做到横平竖直，或压条安装不牢固。
隐框玻璃采光顶的玻璃分格拼缝应未做到横平竖直。
点支承玻璃采光顶的支承装置安装不牢固。
支承装置与玻璃直接接触。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
17 | 细部构造 | 檐口 |  | 檐口的排水坡度不符合设计要求。 | 10 |  | 10
檐口部位有渗漏和积水现象。
檐口800mm范围内的卷材未满粘。
卷材收头未在找平层的凹槽内用金属压条钉压固定，或未用密封材料封严。
涂膜收头未用防水涂料多遍涂刷。
檐口端部未抹聚合物水泥砂浆，其下端未做成鹰嘴或滴水槽。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
18 |  | 檐沟和天沟 |  | 檐沟、天沟的排水坡度不符合设计要求。 | 10 |  | 10
檐沟、天沟沟内有渗漏和积水现象。
檐沟防水层未由沟底翻上至外侧顶部。
卷材收头未用金属压条钉压固定，或未用密封材料封严。
涂膜收头未用防水涂料多遍涂刷。
檐沟外侧顶部及侧面未抹聚合物水泥砂浆，其下端未做成鹰嘴或滴水槽。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
19 |  | 女儿墙和山墙 |  | 女儿墙和山墙的压顶向内排水坡度小于5%。 | 10 |  | 10
女儿墙和山墙的压顶内侧下端未做成鹰嘴或滴水槽。
女儿墙和山墙的根部有渗漏和积水现象。
女儿墙和山墙的卷材未满粘。
女儿墙和山墙的卷材收头未用金属压条钉压固定，或未用密封材料封严。
女儿墙和山墙的涂膜未直接涂刷至压顶下。
女儿墙和山墙的涂膜收头未用防水涂料多遍涂刷。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
20 |  | 水落口 |  | 水落口杯上口未设在沟底的最低处。 | 10 |  | 10
水落口处有渗漏和积水现象。
水落口杯安装不牢固。
水落口周围直径500mm范围内坡度小于5%。
防水层及附加层伸入水落口杯内小于50mm，或未粘结牢固。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
21 |  | 变形缝 |  | 变形缝处有渗漏和积水现象。 | 10 |  | 10
防水层未铺贴或涂刷至泛水端的顶部。
等高变形缝顶部未加扣混凝土或金属盖板。
等高变形缝顶部加扣的混凝土盖板的接缝未用密封材料封严。
等高变形缝顶部加扣的金属盖板铺钉不牢固。
等高变形缝顶部加扣的金属盖板搭接缝未顺流水方向。
等高变形缝顶部加扣的金属盖板未做防锈处理。
高低跨变形缝在高跨墙面上的防水卷材封盖和金属盖板，未用金属压条钉压固定，或未用密封材料封严。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
22 |  | 伸出屋面管道 |  | 伸出屋面管道根部有渗漏和积水现象。 | 10 |  | 10
伸出屋面管道周围的找平层未抹出高度不小于30mm的排水坡。
卷材防水层收头未用金属箍固定，或未用密封材料封严。
涂膜防水层收头未用防水涂料多遍涂刷。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
23 |  | 屋面出入口 |  | 屋面出入口处不得有渗漏和积水现象。 | 10 |  | 10
屋面水平出入口防水层收头未压在混凝土踏步下。
屋面出入口的泛水高度小于250mm。
反梁过水孔处有渗漏和积水现象。
反梁过水孔的孔洞四周未涂刷防水涂料。
预埋管道两端周围与混凝土接触处未留凹槽，或用密封材料封严。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
24 |  | 设施基座 |  | 设施基座处有渗漏和积水现象。 | 10 |  | 10
设施基座与结构层相连时，防水层未包裹设施基座的上部，或未在地脚螺栓周围做密封处理。
设施基座直接放置在防水层上时，设施基座下部未增设附加层。
需经常维护的设施基座周围和屋面出人口至设施之间的人行道，未铺设块体材料或细石混凝土保护层。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
25 |  | 屋脊 |  | 屋脊处有渗漏现象。 | 10 |  | 10
平脊和斜脊铺设不顺直，有起伏现象。
脊瓦搭盖不正确，间距不均勾，或封固不严。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
26 |  | 屋顶窗 |  | 屋顶窗及其周围有渗漏现象。 | 10 |  | 10
屋顶窗用金属排水板、窗框固定铁脚与屋面连接不牢固。
屋顶窗窗口防水卷材铺贴不平整，或粘结不牢固。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
检查项目合计 |  |  |  |  | 260 | 0 | 260
检查项得分率 |  |  |  |  | 100%

## 给水排水
给水排水工程检查评分表
序号 | 检查项目 |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数
1 | 室内给水系统 | 给水管道及配件安装 | 管径小于或等于100mm的镀锌钢管未采用螺纹连接。 | 10 |  | 10
螺纹连接套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分未做防腐处理。
管径大于100mm 的镀锌钢管未采用法兰或卡套式专用管件连接，或镀锌钢管与法兰的焊接处未二次镀锌。
塑料管和复合管与金属管件﹑阀门等的连接未使用专用管件连接，或在塑料管上套丝。
给水铸铁管管道未采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。
铜管承插或套管焊接时，承口未朝向迎介质流向安装。
给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端，未安装可折卸的连接件。
上、下平行安装时热水管在冷水管下方。
垂直平行安装时热水管在冷水管右侧。
给水系统交付使用前未进行通水试验。
生产给水系统管道在交付使用前未进行冲洗和消毒。
室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)未做防腐处理。
给水引入管与排水排出管的水平净距小于1m。
室内给水与排水管道平行敷设时，两管间的最小水平净距小于0.5m。
室内给水与排水管道交叉铺设时，垂直净距小于0.15m。
给水管必须铺在排水管的下面时，给水管未加套管，或其长度小于排水管管径的3倍。
管道及管件焊接的焊缝高度低于母材表面。
管道及管件焊接的焊缝与母材未圆滑过渡。
管道及管件焊接的焊缝及热影响区表面有裂纹、未熔合、未焊透﹑夹渣﹑弧坑和气孔等缺陷。
水表安装在不便于检修、曝晒、污染和冻结的地方。
安装螺翼式水表，表前与阀门有小于8倍水表接口直径的直线管段。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
2 |  | 给水设备安装 | 敞口水箱未做满水试验。 | 10 |  | 10
密闭水箱(罐)未做水压试验。
水箱支架或底座安装时，埋设不平整牢固。
水箱溢流管和泄放管未设置在排水地点附近，或与排水管直接连接。
立式水泵的减振装置采用弹簧减振器。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
3 |  | 室内消火栓系统安装 | 安装消火栓水龙带，水龙带与水枪和快速接头绑扎好后，未根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 | 10 |  | 10
箱式消火栓的安装栓口未朝外，或安装在门轴侧。
箱式消火栓的安装栓口中心距地面不是1.1m（±20mm）。
箱式消火栓的安装阀门中心距箱侧面不是140mm（±5mm），或距箱后内表面不是100mm（±5mm）。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
4 |  | 消防水泵和稳压泵安装 | 吸水管上未设过滤器，或安装在控制阀前。 | 10 |  | 10
吸水管上的控制阀在消防水泵固定于基础上之前安装。
吸水管上的控制阀直径小于消防水泵吸水口直径，或采用没有可靠锁定装置的蝶阀。
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时，吸水管上未加设柔性连接管。
吸水管水平管段上有气囊和漏气现象。
吸水管变径连接时，未采用偏心异径管件，或未采用管顶平接。
消防水泵的出水管上未安装止回阀、控制阀和压力表，或未安装控制阀、多功能水泵控制阀和压力表。
系统的总出水管上未安装压力表和泄压阀。
安装压力表时未加设缓冲装置。
压力表和缓冲装置之间未安装旋塞。
压力表里程不是工作压力的2~2.5倍。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
5 |  | 消防水箱安装和消防水池施工 | 钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管未加设防水套管，或对有振动的管道未加设柔性接头。 | 10 |  | 10
组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头未采用法兰连接，或采用其他连接时未做防锈处理。
消防水箱、消防水池安装时，池（箱）外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距，不满足施工或装配的需要。无管道的侧面，净距小于0.7m；安装有管道的侧面，净距小于1.0m。
消防水箱、消防水池安装时，管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度小于0.6m；设有人孔的池顶，顶板面与上面建筑本体板底的净空小于0.8m。
消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管与生产或生活用水的排水系统直接相连，或未采用间接排水方式。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
6 |  | 消防气压给水设备安装 | 消防气压给水设备安装出水管上未设止回阀。安装时其四周应设检修通道，其宽度不宜小于0.7m．消防气压给水设备顶部至楼扳或粱底的距离不宜小于0.6m。 | 10 |  | 10
消防气压给水设备安装时其四周未设检修通道，或其宽度小于0.7m。
消防气压给水设备顶部至楼板或粱底的距离小于0.6m。
组装式消防水泵接合器的安装，未按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管﹑控制阀的顺序进行。
止回阀的安装方向不能使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。
消防水泵接合器未安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段。
自动喷水灭火系统的消防水泵接合器未设置与消火栓系统的消防水泵接合器区别的永久性固定标志，或无分区标志。
地下消防水泵接合器未采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖，或未在附近设置指示其位置的永久性固定标志。
墙壁消防水泵接合器安装时与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离小于2.0m，或安装在玻璃幕墙下方。
地下消防水泵接合器的安装，进水口与井盖底面的距离大于0.4m，或小于井盖的半径。
地下消防水泵接合器井的砌筑无防水或排水措施。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
7 |  | 管网安装 | 热镀锌钢管安装未采用螺纹﹑沟槽式管件或法兰连接。 | 10 |  | 10
热镀锌钢管管道连接后减小过水横断面面积。
管网安装前未校直管道，或未清除管道内部的杂物。
在具有腐蚀性的场所，安装前应未对管道、管件等进行防腐处理。
安装时未及时清除管道内部的杂物。
沟槽式管件连接时，其管道连接沟槽和开孔未做防腐处理。
沟槽式管件连接时，沟槽、孔洞处有毛刺、破损性裂纹和脏物。
橡胶密封圈有破损或变形。
沟槽式管件的凸边未卡进沟槽便紧固螺栓。
沟槽式管件紧固时发现橡胶圈起皱未更换新橡胶圈。
机械三通连接时，机械三通与孔洞的间隙不均匀，便紧固到位。
机械三通开孔间距小于500mm。
机械四通开孔间距小于1000mm。
配水干管(立管)与配水管(水平管)连接，未采用沟槽式管件。
埋地的沟槽式管件的螺栓﹑螺帽未作防腐处理。
水泵房内的埋地管道连接未采用挠性接头。
螺纹连接接头切割面有飞边、毛刺。
螺纹连接的密封填料未均匀附着在管道的螺纹部分。
螺纹连接拧紧螺纹时，将填料挤入管道内。
螺纹连接后,未将连接处外部清理干净。
焊接法兰焊接处未做防腐处理。
螺纹法兰连接未清除外露密封填料便紧固、连接。
管道固定不牢固。
管道支架、吊架的安装位置妨碍喷头的喷水效果。
当管道的公称直径等于或大于50mm时，每段配水干管或配水管设置的防晃支架仅为1个，或当管道改变方向时，未增设防晃支架。
竖直安装的配水干管未在其始端和终端设防晃支架或未采用管卡固定。
管道穿过建筑物的变形缝时，未采取抗变形措施。
管道穿过墙体或楼板时未加设套管，或套管长度小于墙体厚度。
管道穿过墙体或楼板时，穿过楼板的套管其顶部高出装饰地面不足20mm。
管道穿过墙体或楼板时，穿过卫生间或厨房楼板的套管，其顶部高出装饰地面不足50mm，或套管底部与楼板底面不相平。
管道穿过墙体或楼板时，套管与管道的间隙未采用不燃材料填塞或填塞不密实。
配水干管﹑配水管未做红色或红色环圈标志。
管网在安装中断时，未将管道的敞口封闭。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
8 |  | 报警阀组 | 喷头安装时，对喷头进行拆装、改动，或给喷头附加装饰性涂层。 | 10 |  | 10
喷头安装未使用专用扳手，或利用喷头的框架施拧。
喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时，未更换规格、型号相同的喷头。
安装在易受机械损伤处的喷头，未加设喷头防护置。
喷头安装时，溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离不符合设计要求。
当喷头的公称直径小于10mm时，未在配水干管或配水管上安装过滤器。
报警阀组安装前未安装水源控制阔﹑报警阀。
水源控制阀﹑报警阀与配水干管的连接，水流方向不一致。
报警阀组安装，两侧与墙的距离小于0.5m，或正面与墙的距离小于1.2m。
报警阀组凸出部位之间的距离小于0.5m。
安装报警阀组的室内地面无排水设施。
排水管和试验阀安装在不便于操作的位置。
水源控制阀安装不便于操作。
水源控制阀安装，无明显开闭标志和可靠的锁定设施。
在报警阀与管网之间的供水干管上，未安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表、排水管道组成的系统流量压力检测装置，或其过水能力与系统过水能力不一致。
干式报警阀组﹑雨淋报警阀组未安装检测时水流不进入系统管网的信号控制阀门。
湿式报警阀组安装时，不能使报警阀前后的管道中顺利充满水。
湿式报警阀组安装压力波动时，水力警铃发生误报警。
报警水流通路上的过滤器未安装在延迟器前，或不便于排渣操作的位置。
干式报警阀未安装在不发生冰冻的场所。
干式报警阀安装后，未向报警阀气室注入高度为50-100mm的清水。
充气连接管接口在报警阀气室充注水位以下部位，或充气连接管的直径小于15mm。
干式报警阀组止回阀、截止阀未安装在充气连接管上。
安全排气阀未安装在气源与报警阀之间，或未靠近报警阀。
加速器未安装在靠近报警阀的位置，或无防止水进入加速器的措施。
低气压预报警装置未安装在配水干管一侧。
报警阀充水一侧或充气一侧未安装压力表。
空气压缩机的气泵和储气罐上未安装压力表。
加速器上未安装压力表。
压力表未安装在雨淋阀的水源一侧。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
9 |  | 其他组件安装 | 水流指示器安装时，电器元件部位未竖直安装在水平管道上侧，或其动作方向与水流方向不一致。 | 10 |  | 10
安装后的水流指示器浆片、膜片动作不灵活，或与管壁发生碰擦。
控制阀安装方向不正确。
控制阀内不清洁﹑堵塞、渗漏。
主要控制阀未加设启闭标志。
隐蔽处的控制阀未在明显处设置指示其位置的标志。
压力开关未竖直安装在通往水力警铃的管道上，或在安装中拆装改动。
水力警铃未安装在公共通道或值班室附近的外墙上，或未安装检修﹑测试用的阀门。
水力警铃和报警阀的连接未采用热镀锌钢管。
安装后的水力警铃启动时，警铃声强度小于70dB。
末端试水装置和试水阀的安装位置不便于检查、试验，或无排水设施。
排气阀未安装在配水干管顶部或配水管的末端。
排气阀安装有渗漏。
压力开关、信号阀、水流指示器的引出线未用防水套管锁定。
减压阀阀外控制管路及导向阀各连接件有松动。
减压阀外观有机械损伤，或未清除阀内异物。
减压阀水流方向与供水管网水流方向不一致。
未在进水侧安装过滤器。
比例式减压阀水平安装时，单呼吸孔减压阀其孔口未向下，双呼吸孔减压阀其孔口未呈水平位置。
安装自身不带压力表的减压阀时，未在其前后相邻部位安装压力表。
多功能水泵控制阀紧固件不齐全，或有松动。
多功能水泵控制阀各连接管路接头未紧固。
多功能水泵控制阀外观应有机械损伤，或未清除阀内异物。
多功能水泵控制阀水流方向与供水管网水流方向不一致。
多功能水泵控制阀出口安装其他控制阀时未保持―定间距，不便于维修和管理。
安装自身不带压力表的多功能水泵控制阀时，未在其前后相邻部位安装压力表。
在倒流防止器的进口前安装过滤器。
倒流防止器竖直安装时，排水口未配备专用弯头。
倒流防止器两端未安装闸阀，或两端均未安装挠性接头。
倒流防止器上的泄水阀未采取间接排水方式，其排水管直接与排水管（沟）连接。
倒流防止器安装完毕后，首次启动使用时，未关闭出水闸阀。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
10 |  | 水压、气压试验 | 水压强度试验的测试点未设在系统管网的最低点。 | 10 |  | 10
对管网注水时，未将管网内的空气排净。
稳压30min后，管网有泄漏、变形，或压力下降大于0.05MPa。
水压严密性试验稳压24h，有泄漏。
自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道未在回填前单独或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
11 |  | 冲洗 | 管网冲洗的水流流速﹑流量小于系统设计的水流流速﹑流量。 | 10 |  | 10
水平管网冲洗时，其排水管位置高于配水支管。
管网冲洗的水流方向与灭火时管网的水流方向不一致。
管网冲洗未连续进行。
管网冲洗结束时，出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、逶明度明显不一致。
管网冲洗排水管道的截面面积小于被冲洗管道截面面积的60%。
管网的地上管道与地下管道连接前，未在配水干管底部加设堵头便开始对地下管道进行冲洗。
管网冲洗结束后，未将管网内的水排除干净。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
12 |  | 水源测试 | 消防储水无防止它用的技术措施。 | 10 |  | 10
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
13 |  | 消防水泵调试 | 以自动或手动方式启动消防水泵时，消防水泵未在30s内投入正常运行。 | 10 |  | 10
以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时，消防水泵未在30s内投入正常运行。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
14 |  | 稳压泵调试 | 稳压泵未按设计要求进行调试。 | 10 |  | 10
稳压泵达到设计启动条件时，稳压泵未立即启动。
稳压泵当达到系统设计压力时，稳压泵未自动停止运行。
当消防主泵启动时，稳压泵未停止运行。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
15 |  | 报警阀组调试 | 当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流里大于1L/s时，报警阀未及时启动，或带延迟器的水力警铃未在5-90s内发出报警铃声，不带延迟器的水力警铃未在15s内发出报警铃声，压力开关未及时动作。 | 10 |  | 10
自动和手动方式启动的雨淋阀，未在15s之内启动。
公称直径大于200mm的雨淋阀调试时，未在60s之内启动。
雨淋阀调试时，当报警水压为0.05MPa，水力警铃未发出报警铃声。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
16 |  | 排水装置调试 | 调试过程中，系统排出的水未通过排水设施全部排走。 | 10 |  | 10
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
17 |  | 联动试验 | 湿式系统的联动试验，启动一只喷头或以0.94-1.5L/s的流里从末端试水装置处放水时，水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃或消防水泵等未应及时动作并发出相应的信号。 | 10 |  | 10
对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号，火灾自动报警控制器未发出声光报警信号，或未启动自动喷水灭火系统。
干式系统的联动试验，启动1只喷头或模拟1只喷头的排气量排气，报警阀未及时启动，或压力开关、水力警铃动作未发出相应信号。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
18 |  | 防腐 | 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)未做防腐处理。 | 10 |  | 10
喷、涂油漆的漆膜，不均匀、有堆积﹑皱纹、气泡、掺杂、混色与漏涂等缺陷。
各类设备、部件的油漆喷、涂，遮盖铭牌标志或影响部件的功能使用。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
19 |  | 绝热 | 绝热材料层不密实，有裂缝、空隙等缺陷。 | 10 |  | 10
绝热材料表面不平整。
防潮层（包括绝热层的端部）不完整，或封闭不严。
防潮层搭连缝未顺水。
绝热涂料作绝热层时，未分层涂抹，厚度不均匀，或有气泡和漏涂等缺陷。
绝热涂料作绝热层时，表面固化层不光滑，或不牢固有缝隙。
当采用玻璃纤维布作绝热保护层时，搭接的宽度不均匀，或松紧不适度。
防潮层未紧密粘贴在绝热层上，封闭不严，有虚粘、气泡、褶皱﹑裂缝等缺陷。
立管的防潮层，未由管道的低端向高端敷设。
立管的防潮层，环向搭接的缝口未朝向低端。
立管的防潮层，纵向的搭接缝未位于管道的侧面，或不顺水。
金属保护壳的施工未紧贴绝热层，有脱壳、褶皱﹑强行接口等现象。
金属保护壳的施工接口的搭接未顺水，或无凸筋加强。
金属保护壳的搭接采用自攻螺丝固定时，螺钉间距不匀称，或刺破防潮层。
户外金属保护壳的纵﹑横向接缝，不顺水。
户外金属保护壳纵向接缝未位于管道的侧面。
金属保护壳与外墙面或屋顶的交接处未加设泛水。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
20 | 室内排水系统 | 排水管道及配件安装 | 隐蔽或埋地的排水管道未在隐蔽前做灌水试验，或其灌水高度低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 | 10 |  | 10
排水管管道出现反坡或坡度不符合规范要求。
高层建筑中明设排水塑料管道未按设计要求设置阻火圈或防火套管。
排水主立管及水平干管管道未做通球试验，或通球球径小于排水管道管径的2/3。
在生活污水管道立管上未每隔一层设置一个检查口，或未在最底层和有卫生器具的最高层设置。
检查口的朝向不便于检修。
暗装立管，在检查口处无安装检修门。
在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上未设置清扫口。
当污水管在楼板下悬吊敷设时，污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离小于200mm。或污水管起点设置堵头代替清扫口时，与墙面距离小于400mm 。
在转角小于135°的污水横管上，未设置检查口或清扫口。
污水横管的直线管段，未按设计要求的距离设置检查口或清扫口。
埋在地下或地板下的排水管道的检查口，未设在检查井内。
检查井井底表面标高与检查口的法兰不相平。
检查井井底表面无坡度，货未坡向检查口。
金属排水管道上的吊钩或卡箍未固定在承重结构上。
金属排水管道固定件间距，横管大于2m。
金属排水管道固定件间距，立管大于3m。
金属排水管道立管底部的弯管处未设支墩或未采取固定措施。
排水通气管与风道或烟道连接。
通气管高出屋面不足300mm，或小于最大积雪厚度。
在通气管出口4m以内有门、窗时，通气管高出门、窗顶不足600mm或未引向无门、窗一侧。
在经常有人停留的平屋顶上，通气管高出屋面不足2m，或未根据防雷要求设置防雷装置。
安装未经消毒处理的医院含菌污水管道与其他排水管道直接连接。
饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管，与污水管道直接连接，或未留出不小于100mm的隔断空间。
通向室外的排水管，穿过墙壁或基础必须下返时，未采用45°三通和45°弯头连接，或未在垂直管段顶部设置清扫口。
由室内通向室外排水检查井的排水管，井内引入管低于排出管。或有小于90°的水流转角。
用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接，未采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。
立管与排出管端部的连接未采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
21 |  | 雨水管道及配件安装 | 安装在室内的雨水管道安装后未做灌水试验，或灌水高度未到每根立管上部的雨水斗。 | 10 |  | 10
悬吊式雨水管道的敷设坡度小于5‰或出现反坡。
埋地雨水管道的最小坡度不符合设计要求或出现反坡。
雨水管道与生活污水管道相连接。
雨水斗管的连接未固定在屋面承重结构上。
雨水斗边缘与屋面相连处有渗漏。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
22 |  | 防腐 | 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)未做防腐处理。 | 10 |  | 10
喷、涂油漆的漆膜，不均匀、有堆积﹑皱纹、气泡、掺杂、混色与漏涂等缺陷。
各类设备、部件的油漆喷、涂，遮盖铭牌标志或影响部件的功能使用。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
23 | 卫生器具 | 卫生器具 | 卫生器具的安装未用预埋螺栓或膨胀螺栓进行固定。 | 10 |  | 10
排水栓和地漏的安装不平正、牢固。
排水栓和地漏安装高于排水表面，或周边有渗漏。
地漏水封高度小于50mm。
有饰面的浴盆，未留通向浴盆排水口的检修门。
小便槽冲洗管，未采用镀锌钢管或硬质塑料管。
小便槽冲洗管的冲洗孔未斜向下方安装。
小便槽冲洗镀锌钢管钻孔后未进行二次镀锌。
卫生器具的支、托架未做防腐处理。
卫生器具的支、托架安装不平整、牢固。
卫生器具的支、托架安装与器具接触不紧密﹑平稳。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
24 |  | 卫生器具给水配件安装 | 卫生器具给水配件有损伤。 | 10 |  | 10
卫生器具给水配件接口不严密。
卫生器具给水配件启闭部分不灵活。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
25 |  | 卫生器具排水管道安装 | 与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管未采取妥善可靠的固定措施。 | 10 |  | 10
管道与楼板的接合部位无防渗﹑防漏措施。
连接卫生器具的排水管道接口有渗漏。
连接卫生器具的固定支架、管卡等支撑位置不正确、牢固，或与管道的接触不平整。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
26 | 室外给水管网 | 室外给水管网给水管道安装 | 塑料管道露天架空铺设，或必须露天架空铺设时无保温和防晒措施。 | 10 |  | 10
给水管道在埋地敷设时，未埋设在当地的冰冻线以下，或未做可靠的保温防潮措施。
在无冰冻地区，埋地敷设时，管顶的覆土埋深小于500mm，穿越道路部位的埋深小于700mm。
给水管道直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。
管道接口法兰、卡扣、卡箍直接埋在土壤中。
管网未进行水压试验。
镀锌钢管﹑钢管埋地未做防腐。
卷材与管材间未粘贴牢固，有空鼓、滑移、接口不严等。
管道和金属支架的涂漆有脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。
塑料给水管道上的水表、阀门等设施其重量或启闭装置的扭矩作用于管道上，或当管径≥50mm时未设独立的支承装置。
给水管道与污水管道在不同标高平行敷设，其垂直间距在500mm以内时，给水管管径小于或等于200mm的，管壁水平间距小于1.5m，或管径大于200mm的小于3m。
铸铁管承插捻口连接的对口间隙小于3mm，最大间隙大于规范要求。
捻口用的油麻填料不清洁或填塞后不捻实。
捻口用的油麻填料深度占整个环型间隙深度的不足1/3。
捻口处水泥不密实饱满，或其接口水泥面凹入承口边缘的深度大于2mm。
采用水泥捻口的给水铸铁管，在安装地点有侵蚀性的地下水时，未在接口处涂抹沥青防腐层。
采用橡胶圈接口的埋地给水管道，在土壤或地下水对橡胶圈有腐蚀的地段，在回填土前未用沥青胶泥、沥青麻丝或沥青锯末等材料封闭橡胶圈接口。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
27 |  | 室外消火栓系统安装 | 系统未进行水压试验。 | 10 |  | 10
消防水泵接合器和消火栓的位置标志不明显。
消火栓栓口的位置不方便操作。
消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时，其上方无防坠落物打击的措施。
地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离大于400mm。
检查井井内无足够的操作空间，或未设爬梯。
消防水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向不正确，或阀门启闭不灵活。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
28 | 室外排水管网 | 室外排水管网排水管道安装 | 各种排水井和化粪池未用混凝土做底板(雨水井除外)，或厚度小于100mm。 | 10 |  | 10
排水管道无坡或倒坡。
管道埋设前未做灌水试验和通水试验
管道排水不畅通，有堵塞，或管接口有渗漏。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
29 |  | 室外排水管网排水管沟与井池 | 排水检查井、化粪池的底板及进、出水管的标高不符合设计要求。 | 10 |  | 10
井、池的规格、尺寸和位置不正确。
井盖选用不正确，标志不明显，或标高不符合设计要求。
其他（严重扣10分，一般扣5分，轻微扣2分）：
检查项目合计 |  |  |  | 290 | 0 | 290
检查项得分率 |  |  |  | 100%

## Sheet1
√